采购需求
1. 采购需求

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	更换自动冲水箱
	
	

	1
	感应节水器（大便槽、小便池）
	1．名称：单路沟槽厕所感应节水控制器
2．改造说明：不改水箱排水结构，控制进水上水来实现自动冲水：1、原有水箱虹吸落水胆（倒 U 型管）保留，水涨到临界水位就自动虹吸一次性冲完整槽大便槽；2、在水箱进水管前端加装黄铜电磁阀；3、配红外人体感应控制器（主机）+ 人体探头装卫生间门口 / 槽边；4、逻辑：有人进厕所→控制器打开电磁阀给水箱进水；水位涨至虹吸水位，水箱整槽冲水；冲完水位下降，电磁阀关闭；无人则不上水、不冲水，杜绝 24 小时循环浪费水。5、保留原有手动球阀旁路：电控坏的时候，切回原来手动拉绳模式，不影响厕所使用（学校必备冗余）。
	个（套、台）
	58.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	插座
	1．名称：5孔安全插座，含底座
2．安装方式：明装
	个
	46.000

	3
	线槽
	1．名称：PVC线槽
	m
	138.000

	4
	配线
	1．名称：护套线RVV 2*1.5
	m
	138.000

	
	小便槽改造
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	小便槽
	1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：304 不锈钢板，实厚1.2mm
	m2
	11.740

	
	室外增加格栅门
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	6
	格栅门安装
	1．门代号及洞口尺寸：M1622
2．门材质：不锈钢格栅门
	m2
	7.280






具体见工程量清单，建议踏勘现场。

2. 其它需求
施工期限：合同签订后 15 个日历天。
[bookmark: _GoBack]缺陷责任期：    验收合格后一年     。
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